建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：輕鋼架隔間(EJ)                                                                             檢核日期：  年  月  日1/4

| 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□乾式隔間裝修工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□乾式隔間裝修工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 一、用料 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.輕鋼架隔間骨架組件鍍鋅量120g/M2(或膜厚18μm)。□合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.輕鋼架隔間附屬之螺絲、小五金須鍍鋅防銹處理 ，鍍層單面厚度不小於7μm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.輕鋼架隔間骨架組件外觀不得有扭曲或變形， 以及損傷、凹凸或污染。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.輕鋼架隔間骨架組件規格尺寸。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.輕鋼架隔間骨架組件尺寸許可差。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.面板之材質、品質、規格尺寸及色樣 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.面板外觀完整無損。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.面板100%不含石棉。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.填充材之材質、規格尺寸。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.面板尺寸許可差及直角度。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.面板搬運與儲存。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一

式

二

聯

：

︵ ︵

檢 檢

核 核

部 部

門 門

︶ ↓

監 ︶

工 監

部 工

門 部

︵ 門

自

存

︶

→委託部門(影本)

→承攬廠商(影本)→監工部門(→檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦：          R5

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：輕鋼架隔間(EJ)                                                                          檢核日期：  年  月  日2/4

| 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□乾式隔間裝修工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□乾式隔間裝修工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 二、施工 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 02 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停用 |  |  |  |  |  | 03 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.放樣、核對位置。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.固定上下座板(槽座)。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.垂直間柱長度比隔間牆高度小10~15 mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.垂直間柱每40cm間距垂直扭套緊扣於上下座板 槽內，不可與上下座板(槽座)鎖固。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 由下座板(槽座)起60cm施作第一支橫撐，餘為@120cm 高度裝置一支橫撐，其搭接處須重疊且搭接長度(≥40cm) 須貫穿兩支間柱，或搭接長度8cm以上，並在其兩側各以螺絲鎖固。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 08 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.骨架組件裁剪及銲接處皆須塗防銹漆。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.面板鎖螺釘時，螺釘離板材邊緣至少9mm 處鎖固 ，在上下座板(槽座)端則為各離板材邊緣50mm， 面板不可與座板(槽座)鎖固。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.面板的垂直接縫應在間柱上。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.鎖固面板之螺絲間距為250mm或依防火認證書 規定之鎖固間距。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一

式

二

聯

：

︵ ︵

檢 檢

核 核

部 部

門 門

︶ ↓

監 ︶

工 監

部 工

門 部

︵ 門

自

存︶

→委託部門(影本)

→承攬廠商(影本)→監工部門(→檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：輕鋼架隔間(EJ)                                                                          檢核日期：  年  月  日3/4

| 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□乾式隔間裝修工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□乾式隔間裝修工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 二、施工 | 10.鎖固面板之螺絲鎖入板內約0.8mm，螺絲穿透 輕鋼骨架之長度至少9mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 11.牆身完成面平整度︰在任一方向每3m ≦ ±2mm。 □合格 □不合格. |  |  |  |  |  | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.面板接縫補土磨平完成面平整度≦±1mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.同一隔牆之間柱開口方向須相同，其沖孔水平 位置亦需相同。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 16 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.間柱遇RC、鋼、磚構造接面時，以間柱之腹板 緊靠交接面固定，並於15cm 內另加裝一支間柱， 供封板鎖固，面板不可與靠結構體之間柱鎖固。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 17 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.間柱遇門(窗)框接面時，採用雙柱式加強構造，兩間柱接合處須點銲成一體構成口字型(點銲間距@40cm、銲道長度0.5cm)，並固定於RC平頂 (口字型內部亦須安裝指定之防火填充材；口字型間柱之鋼板厚度須≧1.5mm)，點銲處須塗防銹漆以防銹蝕。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 18 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.輕鋼架隔間遇L型轉角、T型或十字形相交處， 須增設間柱補強。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 19 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.填充材安裝在間柱及上下座板(槽座)之間的空 位 內，末端妥善拼接，並將所有立面空間填滿。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 20 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.未到頂輕鋼架隔間，每2.4m須有一支間柱直通到 平頂，固定於補強上槽座。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 21 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.面板與RC、鋼、磚構造交接面時，預留10mm 間隙供填塞彈性矽膠(或安裝伸縮飾條)。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 22 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一

式

二

聯

：

︵ ︵

檢 檢

核 核

部 部

門 門

︶ ↓

監 ︶

工 監

部 工

門 部

︵ 門

自

存

︶

→委託部門(影本)

→承攬廠商(影本)→監工部門(→檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：輕鋼架隔間(EJ)                                                                          檢核日期：  年  月  日4/4

| 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□乾式隔間裝修工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□乾式隔間裝修工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 二、施工 | 20.自攻螺絲沉入板面後應塗上防銹漆並以補土材料補 平。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 23 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 21.面板應與地板面留有10㎜間隙。 □合格 □不合格. |  |  |  |  |  | 24 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.面板安裝施工應在外牆、窗戶和樓層內各類主要管 線施工完成後進行。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 25 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.面板安裝施工前，室內潮濕性的工程均已完成且已 乾燥。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 26 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.安裝現場應保持乾燥，地面不應有積水。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 27 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.應對相關施工部位的積垢、灰塵、油污、雜物等進 行清潔。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 28 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.輕鋼架隔間骨架隔牆高度限制應符合本規範之限 制規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 29 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一

式

二

聯

：

︵ ︵

檢 檢

核 核

部 部

門 門

︶ ↓

監 ︶

工 監

部 工

門 部

︵ 門

自

存

︶

→委託部門(影本)

→承攬廠商(影本)→監工部門(→檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：塑膠壁板、壁布(紙)、牆腳板及庫板(EK)                                                      檢核日期：  年  月  日  1/3

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□乾式隔間裝修工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□乾式隔間裝修工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 一、塑膠壁板用料 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.塑膠壁板型號、構造、尺寸、色水依設計圖說規定。□合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.塑膠壁板外觀不得有裂開、貫穿之龜裂、缺損等。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.非直接壁面施工，以木角材或舒活發泡角材做 支架時，支架橫向之間距為 300mm。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.壁板接縫位置採用合適接縫接合材。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.壁板收邊採用合適收邊接合材。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
| 二、塑膠壁板施工 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.放樣、核對位置。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.壁板固定釘具及間距。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.接合材裝釘。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.壁板表面平整度及清潔。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、壁布(紙)用料 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.壁布(紙)型號、材質、尺寸、色水等符合設計圖說 規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.壁布(紙)外觀不得有裂開、缺損等。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.黏著劑材質及配比。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.壁布(紙)包裝、量測及裁剪。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：塑膠壁板、壁布(紙)、牆腳板及庫板(EK)                                                      檢核日期：  年  月  日  2/3

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□乾式隔間裝修工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□乾式隔間裝修工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 四、壁布(紙)施工 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 1.舖貼面清潔整修。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.黏著劑均勻塗佈。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.壁布(紙)舖貼、對花樣。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.壁布(紙)整平、收尾。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.壁布(紙)完成面清潔。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 06 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.施工基面含水率≦8%，施工環境相對濕度≦85﹪。□合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 07 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、牆腳板用料 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.牆腳板型號、尺寸、色水等符合設計圖說規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.牆腳板外觀不得有裂開、缺損等。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.雙溝型牆腳板搭配內外角接材，平面型牆腳板 使用V-CUT裁切器裁切內外角。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.配合壁面材質選用釘材。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、牆腳板施工 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.放樣、核對位置。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.舖設面整平及清潔。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.牆腳板固定釘距及位置。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.牆腳板完成面平整度及清潔。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦

建築裝修工程施工品質檢查單（Check List）

檢查區別：塑膠壁板、壁布(紙)、牆腳板及庫板(EK)                                                     檢核日期：  年  月  日  3/3

| 一 式 二 聯 ： ︵ ︵ 檢 檢 核 核 部 部 門 門 ︶ ↓ 監 ︶ 工 監 部 工 門 部 ︵ 門 自 存 ︶ 工程編號 |  |  | 承攬廠商 |  | 工程部門代號 |  |  |  | 工程部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 檢核部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  | 監工人員代號 |  |  |  | 監工人員 |  |  |  |  |  |  |  | 數量 |  |  |
| 規章編號 |  | FGES-T-ABD20 | 檢核部門 |  | 檢核部門代號 |  |  |  | 檢核人員代號 |  |  |  |  |  |  |  | 本單編號 |  |  |
| 檢查內容及判定基準：設計規範：□乾式隔間裝修工程規範 □ 建築技術規則 施工規範：□乾式隔間裝修工程規範 □ |  |  |  |  |  |  | 細目代號 | 異常點數 |  | 檢 查 結 果 |  |  |  | 預定完成日期 | 修訂完成日期 | 實際完成日期 |  | 異常說明及處理結果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 七、庫板用料 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承攬商： |  |
|  | 1.庫板表面材質、厚度、色水等符合設計圖說規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.庫板隔間厚度及其芯材材質等符合設計圖說規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.導電鋼板之導電塗層厚度符合設計圖說規定。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.庫板外觀不得有剝落、缺損、凹陷等。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、庫板施工 | 停用 |  |  |  |  |  | 01 | 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.庫板接合處以矽膠填縫。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.牆身完成面平整度≦±3mm 。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 03 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.庫板完成面清潔：表面須清潔乾淨，不可有油垢、 髒污等現象。 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 04 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

↓委託部門(影本)

↓承攬廠商(影本)↓監工部門(↓檢核部門)

廠處長：                主  管：               經  辦：

註:原有建築裝修工程施工品質檢查單「EL101牆腳板用料」、「EL201牆腳板施工」

停用，併入「塑膠壁板、壁布(紙)、牆腳板及庫板(EK)」施工品質檢查單。